
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

****

**ПАСПОРТ**

****

**СВЕТИЛЬНИК «ОРИОН»**

**г. Ставрополь**

**2019 г.**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

* 1. Светильники серии «ОРИОН» параболоцилиндрические, в дальнейшем именуемые «светильники» предназначены для освещения закрытых пространств и объектов. Светильники рассчитаны для работы с разрядными лампами высокого давления в сети переменного тока напряжением 220V, номинальной частотой 50Гц и колебаниях напряжения сети в пределах от плюс 10% до минус 10% от номинала.
  2. Конструкция светильников соответствует климатическому исполнению У категории размещения I по ГОСТ 15150-69.
  3. Номинальное значение климатических факторов, для работы в которых предназначен прожектор - по I ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70 при этом:

для эксплуатации в рабочем состоянии нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40 градусов С, верхнее – плюс 40 градусов;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Лампа | Вес, кг |
| **Орион 1** | 250 | 220 | 480х300х150 | ДРЛ 250 | 6,2 |
| **Орион 2** | 400 | 220 | 530х440х200 | ДРЛ 400 | 8,8 |
| **Орион 3** | 250 | 220 | 480х300х150 | ДНаТ 250 | 6,8 |
| **Орион 4** | 400 | 220 | 480х300х150 | ДНаТ 400 | 7,6 |
| **Орион 5** | 250 | 220 | 480х300х150 | ДРИ 250 | 6,4 |
| **Орион 6** | 400 | 220 | 480х300х150 | ДРИ 400 | 7,2 |
| **Орион 7** | 1000 | 380 | 530х440х200 | ДРИ 1000 | 10,8 |

* для эксплуатации в нерабочем состоянии (хранение, транспортирование) для вида климатического исполнения У:
* высота над уровнем моря не более 1600 м;
* окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
* относительная влажность воздуха по IV степени жёсткости по ГОСТ 16962-71.

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

2.1.Типы и основные параметры светильников

указаны в таблице 1.

2.2.Кривые силы света приведены на рис.3.

2.3.Общий вид прожектора приведен на рис.2.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1 В комплект поставки входят:

1. осветительный прибор - 1 шт. (светильник)
2. кронштейн – 2 шт.
3. паспорт - 2 экземпляра на каждые 25 светильников, если количество светильников в партии меньше 25, то прикладывается один паспорт.

**4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

* 1. Светильник состоит из осветительного прибора (ОП) укомплектованного дросселем с импульсным зажигающим устройством (ИЗУ) с компенсацией реактивной мощности.
  2. Основной частью ОП является корпус 1 (см. рис.4), отражатель -2, 3-дроссель, ИЗУ -4. Лампа–6 крепится при помощи патрона 5(типа Е40).

К корпусу с помощью винтов–7 крепится кронштейн–8, обеспечивающий поворот светильника на угол: вниз не менее 30о; вверх не менее 30о; в вертикальной или в горизонтальной плоскости.

* 1. Подача питающего напряжения на лампу ОП от ИЗУ осуществляется проводом 9.



Рис.2

**5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

**Внимание!**  Напряжение импульса зажигания не менее 5 кВ.

Работы по устранению неисправностей,осмотру, проверке, смене ламп и

чистке производить только при отключенном напряжении, не ранее чем через

1 минуту после выключения. Светильники должны быть заземлены.

* 1. Эксплуатируйте светильник только после ознакомления с настоящим паспортом.

Во избежание ожогов манипуляции с лампой производить не ранее чем через 5 минут после её отключения.

* 1. При эксплуатации светильника категорически запрещается:
* включать светильник без лампы;
* включать светильник без заземления;
* менять лампу под напряжением;
* открывать ОП под напряжением;
* эксплуатировать светильник с повреждённой изоляцией;
* эксплуатировать светильник без защитной сетки.
  1. В процессе эксплуатации подвергайте светильник периодическим визуальным осмотрам. При этом периодически проверяйте надёжность крепления и контактов, а также исправность заземления.
  2. Эксплуатацию светильников производить в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
  3. Перед открытием светильника отключить электрическую сеть, убедиться в

отсутствии напряжения и наложить переносное заземление на клеммы сети.

**6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

* 1. На всех стадиях эксплуатации (при погрузке, распаковке и т.п.) светильников с целью обеспечения стабильности светотехнических характеристик и надёжности работы электрической схемы предохраняйте ОП от механических повреждений ударов, толчков.
  2. Перед открытием подключённого к сети ОП обязательно отключите питание и убедитесь в отсутствии напряжения на зажимах.
  3. Если лампа не зажигается или погасла во время работы, необходимо снять

питание, выждать не менее 15 минут и повторно подать напряжение. Если после двух-трёх попыток лампа не зажигается, светильник отключите,

выясните причину отказа и устраните её.

* 1. Периодические проверки светильника проводите по мере необходимости,

но не реже, чем 4 раза в год.

* 1. Чистку внутренней поверхности отражателей и стекла осуществляйте по мере необходимости, но не реже чем после 1000 часов работы светильника следующим образом:
* убедитесь в отсутствии напряжения на входе;
* снимите защитную сетку светильника;
* протрите отражатель и лампу ветошью, смоченной в этиловом спирте;
* промойте чистой водой;
* закройте защитную сетку.

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Светильник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заводской номер осветительного прибора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ТУ16-545-372-81

и признан годным для эксплуатации.

Клеймо ОТК Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месяц, год

**8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

* 1. Предприятие – изготовитель гарантирует работу светильника в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении

потребителем условий транспортирования,

эксплуатации, хранения и монтажа, но не

более 36 месяцев с момента отгрузки

предприятием – изготовителем.

**9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ**

9.1. Рекламационные претензии предъявляются предприятию – изготовителю в

случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя

светильника на протяжении гарантийного срока.

В рекламационном акте указать:

* тип светильника;
* год и месяц выпуска;
* неисправности, условия, при которых они выявлены;

- дату ввода светильника в эксплуатацию и краткое описание условий эксплуатации; - время работы светильника от начaла эксплуатации до возникновения неисправностей.

**10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

* 1. Светильники, упакованные в ящики, должны храниться под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличается от колебаний на открытом воздухе. Температура окружающего воздуха от +50о до –50оС, относительная влажность до 100% при 25оС. Срок хранения до ввода в эксплуатацию один год.
  2. Склады должны быть снабжены соответствующими грузоподъёмными

механизмами для обеспечения нормальной погрузки, размещения и

разгрузки светильников.

* 1. При размещении на хранение необходимо соблюдать указания манипуляционных знаков, размещённых на ящике.
  2. Перед размещением светильников на хранение необходимо проверить сохранность ОП, а также комплектность поставки.
  3. Ящики со светильниками должны быть уложены на подкладки или стеллажи.

Допускается укладка ящиков в штабеля, но не более, чем в 8 ярусов.

**11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

* 1. Транспортирование упакованных светильников допускается всеми видами крытого транспорта, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура окружающего воздуха от + 50о до – 50о С. Относительная влажность до 100 % при 25о С. При этом допускается укладывать светильники не более чем в 8 ярусов.
  2. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо строго соблюдать указания манипуляционных знаков, размещённых на ящике.
  3. Светильники должны быть закреплены от перемещения при транспортировании.
  4. При погрузке, выгрузке, перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

Рис. 2. Габаритные размеры

D:\OldData\Users\Юрий\Documents\коммерческая информация\сайт доработка\чертежи изделий\чертежи светильников\ОРИОН встр.tif D:\OldData\Users\Юрий\Documents\коммерческая информация\сайт доработка\чертежи изделий\чертежи светильников\ОРИОН пристр.tif

Рис.3. Кривые силы света

ГПП-250 ЖПП-250 РПП-250

